## 合同价格清单
合同价格清单
立项编号： 计划编号： 单位：人民币
序号 | 物项名称 | 物项编码 | 物项规格/型号 (图号、技术条件或标准号、主要参数等) | 单位 | 订货数量 | 安全级别 | 质保等级 | 备件分级 | 供货周期（天） | 单价 | 总价 | 制造厂或供应商 | 备注 | 到货批次 | 合同要求到货时间
1 | MCDS堆顶电缆连接检查设备 | 79FJB030131 | ┇220V交流供电，10组温控开关，配有10组加热片电缆/ | 套 | 1 | NC | QNC |  |  |  |  | 不指定制造厂商 | 1.设备用于田湾核电站1、2号机组大修期间，对54根ICIS系统堆顶电缆与中子温度测量通道连接进行检查； 2.补充技术要求如下（截图如下）： 1）选定交流~220V的电源作为供电电源，10组温控开关，配有10组加热片电缆； 2）可满足同时进行9根中子温度测量通道的加热； 3）温升速率保证在2-3分钟可以观察到明显的上升趋势（加热后热电阻上升温度不得超过180℃）； 4）设备可以远程控制加热开关，调节加热速率； 5）可以显示加热装置温度； 6）加热面积：长15cm，宽7cm； 7）验证工具应便于携带，方便运输。 3.供方需针对采购清单所列采购技术要求逐条对比是否满足，形成对比表格，按照报价文件模板中要求提供。 |  | 2022-03-31
合计(含13%增值税)：