询比价函

各受邀报价单位：

因山水泉城四期二组团工程需要，我司拟采用询比价采购方式（项目编号：	POWERCHINA-012606-21025）进行1#楼成品不锈钢水箱的批量采购，请按以下要求于2021年12月16日（星期四）下午16：00前将报价文件提交至平台。                                                                    一、拟采购货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成品不锈钢水箱 | 水箱容积48m³，有效容积36m³。 详见报价明细表 | 1台 |  |

二、采购要求

1、本次询比价为整体采购，询比价响应供应商报价时按报价明细表的格式填报。报价明细表中所填入的综合单价和合价，综合单价至少应包括但不限于：材料采购、加工制作、包装运输、施工配合、施工验收、安保验收、检验试验、成品保护、临时设施、垃圾清运、垂直运输、管理费、利润、税金以及不可预见费等合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用。此价格为固定价格，报价人充分考虑供货周期、政策影响、运距、人工等因素对价格的影响，合同执行期间此价格不做调整。

2、交货期：根据询价人书面通知的进场计划分批组织进货，结算数量以实际到货数量为准。

3、交货地点：山水泉城四期二组团工程项目成品不锈钢水箱采购，项目位于济南市章丘区世纪西路以东、双山北路以南、双山西街以西、道通路以北。

4、质量标准或要求：

(1)消防水箱安装及消防水池施工

①消防水池、高位消防水箱的施工和安装，应符合现行国家标准《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2016的有关规定。消防水池、高位消防水箱的水位显示装置设置方式及设置位置应符合设计文件要求。

②钢筋混凝土消防水池或消防水箱的进水管、出水管应加设防水套管。有振动的场所和埋地管道应采用柔性接头，其他场所宜采用刚性接头。采用刚性接头时，每隔4、5个刚性接头应设置一个挠性接头。组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接，采用其他连接时应做防锈处理。

③高位消防水箱、消防水池的容积、安装位置应符合设计要求。安装时，池（箱）外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距，应 满足施工或装配的需要。无管道的侧面，净距不宜小于0.7m；安装有管道的侧面，净距不宜小于1.0m，且管道外壁与建筑本体墙面之 间的通道宽度不宜小于0.6m；设有人孔的池顶，顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m；拼装形式的高位消防水箱底与所在地坪的距离不宜小于0.5m。

④消防水池，高位消防水箱的溢流管、泄水管不得与生产或生活用水的排水系统直接相连，应采用间接排水方式。

⑤高位消防水箱、消防水池的进水管、出水管上应设置带有指示启闭装置的阀门。

⑥高位消防水箱的出水管上应设置防止消防用水倒流进入高位消防水箱的止回阀。

⑦水箱尺寸详见12S101-9。

(2)消防气压给水设备安装

①消防气压给水设备的气压罐，其容积（总容积、最大有效水容积）、气压、水位及工作压力应符合设计要求。

②消防气压给水设备安装位置、进水管及出水管方向应符合设计要求；出水管上应设止回阀，安装时其四周应设检修通道，其宽度不宜小于0.7m，消防气压给水设备顶部至楼板  或梁底的距离不宜小于0.6m。

③稳压泵的安装应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009和《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010的有关规定。

5、质保期：自工程竣工经济南市质监站验收合格备案交付物业公司使用之日起不少于24个月。

6、响应人的资质要求：应为具有独立法人资格的产品制造或经营商，近3年内具有同类产品供货业绩，且必须具备制造或经营许可证，产品必须符合国家质量标准和设计要求，需提供产品型式认可证书、试验证书、质量检验检测报告和生产合格证。

7、响应文件须提交报价表，其它要求根据具体采购项目由采购人决定，响应文件份数正本一份。

8、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

9、付款方式：

9.1完全费用单价*材料供应量（以工程部专工及主体施工单位认可的领料单为准）。

9.2供货合同签订后，无预付款，材料到现场经验收合格并开具全额专用增值税发票（13%）及收据后，付至到货金额的95%，预留5%为质保金，质保期自单位工程经济南市建筑质量监督站验收合格备案之日起24个月，质保期满后经买方工程部、买方物资部、物业公司等有关部门核实无质量问题，质保金全额无息支付给卖方。特殊情况双方协商解决。

9.3签署合同协议后，履约保证金待工程整体竣工经质监站验收合格且办理完结算程序后7日内无息退还。

9.4 卖方向买方开具的增值税专用发票，应派专人或采用快递等方式在发票开具后及时送达买方，如逾期送达导致买方损失的，卖方应承担相应的违约赔偿责任。

9.5卖方应依法按约定向买方开具合法合规的增值税专用发票，如开具的增值税专用发票不规范、不合法或涉嫌虚开，卖方需承担由此带来的全部赔偿责任，且不免除卖方继续开具合法增值税专用发票的义务。

9.6如因货物质量问题造成退货行为，且退货行为涉及到卖方开具红字增值税专用发票行为，卖方必须在买方要求的时间内履行相关义务。

9.7买方按本合同向卖方进行付款并不表示买方接受卖方在本合同项下的供货，或并不解除卖方与本合同有关的任何义务和责任。

10、合同签定及到货验收:

10.1 开标结束后即签订合同，供货单位必须严格按合同约定送货,不能因市场价格变化延迟或中断供货，我公司将根据实际情况对供货单位进行考核,必要时追究其法律责任。

10.2 根据询价人书面通知的进场计划分批组织进货，结算数量以实际到货数量为准。

10.3 货物达工地后,由建设单位、监理单位、施工单位、供货单位共同接货查验并签字确认；若规格型号、生产厂家（XXXXXX）、品牌（XXX）与合同不符或达不到国家标准，买方有权拒收，且卖方应在2日内免费调换，并承担买方的相应损失；卖方无法或拒绝在2日内免费调换的，买方有权向第三方进行采购，并向卖方就相应损失进行索赔

10.4 计量方式：按报价单位计量。

10.5 描述不明确的以图纸为准。

10.6卖方应保证产品是全新、未使用过的原装合格产品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求，保证其供应的产品在其使用寿命内具有良好的性能。

10.7 提出异议期限为：货到工地经查验确认后15日内。买方15日内未提出异议，并不免除卖方对所供产品的质量保证责任，卖方仍必须承担合同规定的要求及质保责任。

10.8 对于有关部门对现场材料进行抽查或复查不合格，所涉该批次产品将视为不合格，相关批次产品将不予结算，并且将予以经济处罚，所涉全部责任和费用也由卖方全部承担。

10.9产品的性能应满足国家节能部门的相关要求，若需进行现场抽检时必须保证产品抽检合格，如果由于卖方产品质量不能满足国家相关部门的要求，导致其他配合单位受损时，买方依据配合单位所提报的损失向卖方提出索赔。

11、其他要求：

11.1报价人供货时必须提供合格证、检测报告等资料，并保证其真实可靠。

11.2.报价人必须保证产品质量，严格按询价要求报价。

11.3中标单位应按计划单编码先后顺序组织加工进场.

11.4本次提供的货物数量仅供询价使用，最终结算以实际交货数量为准，若询价人在合同履行过程中要求增加数量，中标人必须提供与上一批已供货物完全相同的产品（含材质、款式、颜色、质量）。

- 12、履约担保：

12.1 中标人按要求签订合同前，中标人应按规定以担保形式向招标人提交人民币贰仟元履约担保。履约保证金账号信息如下：

开户名称：中国电建集团核电工程有限公司

开户账号：37050161603700000397

开户行：山东省济南市历城区工业北路297号

12.2 中标人不能按本章第12.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给采购人造成的损失超过竞标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 三、报价表

- 1、单价报价要求：税前单价保留整数；税后金额=税前单价*（1+税率）

## 单位：人民币： 元

| 序号 | 物资名称 | 型号 | 材质 | 执行标准 | 单位 | 数量 | 税前 单价 | 税前 金额 | 含税 单价 | 含税 金额 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成品不锈钢水箱 | 不锈钢304 | 有效容积36m³ | 符合验收标准 | 台 | 1 |  |  |  |  |  | 1#楼屋面 |
| 2 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价有效期：90天

生产周期：                      安装周期：

生产厂家：                      品牌：

报 价 人：

地    址：

邮    编：

联 系 人：

电    话：

电子邮箱：

2021年12月15日